| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

文物建筑消防防护工程评价工作规范

Evaluation Standards for Fire Protection Engineering in Historic Buildings

2025年4月16日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 评价过程	2

4.2 评价条件	2

4.3 评价方法	2

5 评价流程	4

5.1 评价组织	4

5.2 评价过程	4

6 设计评价	4

6.1 一般规定	4

6.2 控制项	4

6.3 评分项	5

6.4 加分项	6

7 施工评价	6

7.1 一般规定	6

7.2 控制项	6

7.3 评分项	6

7.4 加分项	8

8 工程交付评价	9

8.1 一般规定	9

8.2 控制项	9

8.3 评分项	9

8.4 加分项	13

9 运维评价	14

9.1 一般规定	14

9.2 控制项	14

9.3 评分项	14

9.4 加分项	16

10 实施效果评价	16

10.1 一般规定	16

10.2 控制项	16

10.3 评分项	16

10.4 加分项	17

11 结果运用	17

11.1 评价结果及管理	17

附录A  （资料性） 施工现场质量管理检查记录表	18

附录B  （资料性） 隐蔽工程现场验收表	19

附录C  （资料性） 阀门试压试验持续时间表	20

附录D  （资料性） 文物消防防护工程交付（运维）评价表	21

附录E  （资料性） 文物安全防护工程实施效果专家评估表（样表）	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山西省文物局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：山西省消防协会

山西省文物局

太原市建筑设计研究院

山西毅圣数智消防股份有限公司

本文件主要起草人：鲁亚姝 王健 吴兴 王晓芬 李建宇 迟轶敏 陈仲毅

赵茁轶 张馨文 申湘慧 曹叶

文物建筑消防防护工程评价工作规范

范围

本文件规定了文物保护单位对消防防护工程进行评价的过程、方法和要求。

本文件适用于文物保护单位消防防护工程的设计、施工、验收、运行使用阶段及工程的实施效果评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50166  火灾自动报警系统施工及验收标准

GB 50261  自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB 50268  给排水管道工程施工与验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50370  气体灭火系统设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

XF 1151  火灾报警系统无线通信功能通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

文物建筑消防防护工程评价  Fire Protection Engineering Evaluation for Historic Buildings

对文物建筑消防防护工程的设计、施工、运行、维护保养及工程整体的质量、作用、自身状态等进行评价的过程。

文物建筑自动防灭火系统  Automatic Fire Protection System for Historic Buildings

符合文物建筑特殊工程需求的，在发生火灾或接到系统启动信号后，自动运行相关设施实现防灭火功能的系统。

文物建筑火灾自动报警系统 automatic fire detection and alarm system for historic buildings

符合文物建筑特殊工程需求的，探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓 延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

[来源：GB 50116-2013，2.0.1，有修改]

独立式火灾探测报警器联网系统 fire alarms system based on networking

独立式火灾探测报警器相关设备和平台全部或部分通过无线通信联接方式组成的火灾监测报警系 统，通常由独立式火灾探测报警器、手动火灾报警按钮、收发装置、火灾声和/或光警报器、扬声器等现场设备，以及家用火灾安全系统、现场端平台和远端管理平台等全部或部分组成。

[来源：T/CFPA 015-2022，2.0.1]

独立式火灾探测报警器包括独立式感烟火灾探测报警器、独立式感温火灾探测报警器、独立式可燃气体探测器、家用可燃气体探测器、独立式电气火灾监控探测器等。

文物建筑射水防护系统 Integrated Water Spray Protection System for Historic Buildings

符合文物建筑特殊工程需求的，由供水设施、管道、发生器、控制装置组成，作为防火分隔和辅助灭火措施，可用于文物建筑周边发生火灾时降低被保护建筑接受的累积辐射热通量，也可用于增加文物建筑周边林木、灌木及地表沉积可燃物的含水率，降低可燃物燃烧蔓延风险的防护系统。

基本要求

评价过程

文物建筑消防防护工程评价在工程设计、施工、交付各环节分别进行。

已竣工验收完成的工程进行运维阶段评价或实施效果评价。

工程交付评价可与防护工程竣工验收合并进行。

评价条件

文物建筑消防防护工程各环节进行评价前应提供以下资料：

| - 阶段 |  | - 资料 |
| --- | --- | --- |
| - 设计阶段 | - 工程方案设计 | - 消防防护工程设计方案 |
|  | - 施工图设计 | - 消防防护工程设计方案 - 施工图设计图纸 |
| - 施工阶段 |  | - 消防防护工程设计方案 - 施工图设计图纸 - 施工资料及施工监理资料 |
| - 交付使用 |  | - 消防防护工程设计方案 - 施工图设计图纸 - 施工资料及施工监理资料 |
| - 运维过程 |  | - 消防防护工程设计方案 - 施工图设计图纸 - 施工资料及施工监理资料 - 工程运行维护相关使用管理资料及检测资料 - 项目决算报告 |

文物建筑消防防护工程实施效果评价在工程竣工验收合格，正式投入运行三个月后进行。

评价方法

采用检查表打分法。打分按表2－表10执行

文物建筑消防防护工程评价采用控制项评价、得分项评分和加分项评分3部分。当控制项不满足本规范规定时，得分项评分和加分项评分无效。

控制项为国家现行标准《建筑设计防火通用规范》GB50037、《消防设施通用规范》GB50036的强制性条文。

得分项按本标准规定及《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166、《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261、《应急照明及疏散指示系统技术标准》GB51309 相关规定并不低于现行标准作为评分原则。

加分项以工程中的创新性设计和运用成效情况为依据，包含但不限于以下内容。

| - 项目 | - 内容 | - 评价方法 | - 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采用新设备或新技术提高火灾自动报警系统性能 | - 提供早期火灾预警预测 - 提高火灾报警的响应速度和准确度 - 优化火灾报警信号的误报率、漏报率指标； | - 资料查看和现场测试 | - 累计最高得分： - 10分 |
| - 选用新材料、新设备或新工艺提高防灭火应急响应水平 | - 选用新材料提高文物建筑构件耐火等级 - 选用新设备或新工艺提高设施设备完好率 - 选用新设备或新工艺延缓烟火蔓延，降低火灾风险 | - 资料查看和现场测试 |  |
| - 使用新设备新技术提高人员处置火灾能力 | - 使用新型自动化、智能化设备，降低人工操作强度和难度，减少对人员的依赖 | - 资料查看和现场测试 |  |
| - 其他 | - 材料/设备性能、施工质量高于国家标准等情形 | - 资料查看和现场测试 |  |

施工评价、交付评价各部分权重见表1。

权重表

| 评价对象 | 总权重合计 | 资料a | 现场b |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工评价 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 交付评价 | 1 | 0.2 | 0.8 |
| 运维评价 | 1 | 0.5 | 0.5 |

文物建筑消防防护工程施工评价、运维评价得分加权计算分按下式计算：

      - Q=Q1+Q2

      - Q1=a×∑资料实际得分值

      - Q2=b×∑现场实际得分值

文物建筑消防防护工程交付评价总得分与加权计算分按下式计算：

      - Q=Q1+Q2

      - Q1=a×∑资料实际得分值/10

      - Q2=b×∑现场实际得分值/10

式中：

      - Q——文物消防防护工程评价总得分；

      - Q1——文物消防防护工程评价资料加权计算得分；

      - Q2——文物消防防护工程评价现场加权计算得分。

评价流程

评价组织

评价应由各级文物行政主管部门或文物保护单位组织实施。

应按评价项目成立专家组，专家组成为不少于3名的单数，评价专家的专业应包括文物保护及消防相关专业，其中文物专家不少于1名。

评价结束应出具评价结果，提交评价组织单位 。

评价过程

防护方案设计评价、工程交付评价可采取专家评审会方式进行；施工、交付及运行阶段的评价应以现场评定的方式进行，现场评价应包括资料审查、现场质询和实施效果现场测试检查，设施设备测试查验情况应进行记录；

文物安全防护工程实施效果现场测试检查包括但不限于以下内容：

- 施工工艺、保护性措施的落实；

- 直观查验系统运行状态；

- 抽检系统功能；

- 进行系统功能演示；

- 系统及前端设备工艺检查；

- 模拟报警场景测试系统响应功能及人员应急处置能力；

- 测试系统满负荷运行对文物本体的影响。

文物安全防护工程实施效果现场质询和记录查验应包括以下内容：

- 向系统管理人员、系统操作人员了解系统、设备、设施日常运行与管理状况；

- 安全风险防控情况；

- 查验现场工作记录等。

设计评价

一般规定

设计以满足文物建筑特点的防火需求及设计标准为依据。

设计评价具体评分内容按表2执行。

控制项

应按照国家工程建设强制性标准中有关规定判定符合性。

设计单位提交设计成果时，应重点审查设计文件是否符合文物保护要求。

防护工程中根据文物保护特点和需求采用新材料、新产品和新工艺的，必须经过前期试验证明，具备实际的防护效能，对文物建筑长期保存无害、无碍。

评分项

评价得分应符合表2的规定：

设计评价评分项

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场勘察的全面、完整性 | 按照《文物建筑防火设计规范》WW/T0125-2025：文物建筑现场照片和文字基本情况应齐全，包括文物建筑历史沿革、文物保护单位级别、文物价值、保护范围、建筑布局、建筑层数、建筑面积、高度、使用功能、使用人员；相关资料：历史火灾情况、既有消防设施设置情况、火险气象、地形水文情况、文物建筑测绘图，每处得1分。 | 核对设计方案进行检查 | 15 |
| 火灾风险评估的客观性 | 按照《文物建筑火灾风险评估》WW/T0123-2023：消防安全管理、火灾危险源、建筑防火、供配电系统、消防设施、消防救援条件、其他隐患中的细分项；每处得0.5分 | 核对设计方案进行检查 | 15 |
| 文物的保护性预判措施易形成隐患的重点对策 | 是否针对湿陷性黄土、地质灾害风险等特殊地质条件、冬季寒冷、夏季炎热、暴晒等特殊气候条件、提出相应措施的，每处得2分。 | 核对设计方案进行检查 | 5 |
| 火灾风险针对性改善设计 | 周边存在的火灾隐患、用火、电气火灾隐患、节假日，大型活动风险、消防救援条件、林草火灾风险有消除隐患，降低风险措施；每处得2分。 | 核对设计方案进行检查 | 10 |
| 方案设计文本格式、内容和深度 | - 防护工程新增的用水用电需求应符合实际或提出可行的扩容措施；每处得3分。 | 核对设计方案进行检查 | 10 |
| - 防护工程新增或改建的设施设备能够适应现有人员能力。 | 火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、电气火灾监控、消防电分源监控、手抬机动泵、消防摩托、个人装备、高压细水雾、灭火器、灭火毯等的使用；每处得1分。 | 核对设计方案进行检查 | 10 |
| 施工对文物本体的保护 | - 使用恰当的保护技术。所有保护措施、施工工艺不应破坏文物建筑本体及遗址，不应妨碍再次对文物建筑进行保护，在可能的情况下应当是可逆的。管道敷设、地面开凿、线路敷设、路由及施工工艺不影响文物本体及基础；每处得 1分 | 核对设计方案进行检查 | 10 |
| 重点部位设计的合理性 风貌的协调设计 | 关键设施设置的合理有效性（消防控制室、水泵房、消防水池、柴油发电机房、电气系统的防雷），新增设备用房的位置、外观与现状风貌相协调；设施设备应经济合理且安全可靠，不会增加新的火灾风险隐患；每处得1分 | 核对设计方案进行检查 | 10 |
| 利旧合理调整，避免浪费 | 优先利用或者改造现有的消防基础设施，如功能用房、水池、泵房、管网、设备等； 充分利用市政、村镇基础设施，避免重复建设，每处得2分 | 核对设计方案进行检查 | 10 |
| 预算合理性 | 设计的防护系统、配置的设备有效，价格、数量合理，每处得0.5分。 | 核对设计方案进行检查 | 5 |

加分项

参照4.3.5执行

施工评价

一般规定

施工评价分为资料评价和现场查验评价，具体查验内容按表3、表4执行。

现场查验评价的评分应符合国家相关施工规范要求。

对于设施设备的查验必要时应使用相关的检测设备，查验使用的工具、方法、数据的采集应符合相关国家标准。

施工管理评价应填写施工现场质量管理检查记录表（附录A）。

控制项

应按照国家工程建设强制性标准中有关规定判定符合性（水池闭水试验、水管垫层、隐蔽工程）。

施工过程中的评价，如发现以下情形，需整改后方能继续进行评价：

- 未严格履行文物安全防护工程申报审批程序；

- 施工与设计有重大差异，未履行变更手续；

- 材料产品不符合设计要求；

- 违规使用大型施工机械和施工工艺；

- 未按照文物行政部门施工检查提出的整改意见整改到位或者拒不整改；

- 施工许可条件管理缺失，可能对文物建筑造成损害。

评分项

评分由资料检查和现场查验两部分组成， 评价得分应符合表3、表4的规定：

资料检查表

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备资料 | 项目立项文件或项目计划确认文件、经费下拨文件招投标文件、合同文件的齐全性 现场质量管理制度 质量责任制 主要专业工种人员操作上岗证书 施工图审查情况 施工组织设计、施工方案及审批 施工技术标准 工程质量检验制度 现场材料、设备管理 应急方案；资料齐全，每处得1分。 | 资料检查 | 10 |
| 设计 资料 | 中标通知书；委托设计书、现场踏勘资料、设计单位资质、工程概算书、设计方案、设计说明、设计图纸、设计审核文件检查设计方案和审核文件是否齐全，核查设计文件是否符合设计审核文件的相关要求，每处得1分。 | 逐一审核相关文件是否齐全、检查各文件的签章是否齐全。 | 10 |
| 施工资料 | 开工报告、施工记录、工程变更资料（如有）、隐蔽工程验收资料、质量检测、质量评定记录、系统调试报告、系统试运行报告、竣工总结、竣工图纸等施工记录是否齐全、检查各记录的签章是否齐全。逐一检查施工合同、施工组织设计方案、进场检查文件等施工前准备资料是否齐全，核查设计文件中涉及的系统设备是否均有质量证明文件，核查系统设备的规格型号是否符合设计文件的要求，有特殊要求工种人员持证情况，每处得1分。 | 资料检查 | 15 |
| 监理单位履行职责情况 | 前期材料、监理过程、质量控制文件、竣工总结、进场物资（设备和材料）及其质量检验证明文件查验记录、隐蔽工程施工监理记录、监理质量评估报告等资料；工程财务报告和工程经济资料；保修承诺书等其他竣工资料，每处得1分。 | 资料检查 | 10 |
| 施工程序 | 按国家工程建设技术标准要求的程序进行施工，每处得1分。 | 资料检查及现场查看 | 20 |
| 设计变更的处理 | - 1设计存在以下变更，应重新履行审批程序情况： - 工程范围； - 防护范围防护重点； - 系统形式和原理； - 主要设施设备和施工材料； - 其他主要设计内容：如水池位置、水泵房、柴油发电机房、消防控制室位置等。 2其他与设计不符的情形是否进行了设计变更 3存在1中情形，履行程序，每处得5分。，未履行程序，整体不得分；存在2中情形，，每处得2分。 | 资料检查及现查看 | 10 |
| 设备材料的进场检验 | 材料、系统组件材质、规规格、型号、质量、壁厚、外观、消防水泵、阀门等的性能国家消防产品质量监督检验中心报告；阀门试验记录应符合附录3的要求；每处得1分。 | 资料检查及现查看、核实 | 20 |
| 施工管理 资料留存 | 按施工进度相关的施工资料齐全，填写规范，每处得1分。 | 查看资料 | 5 |

现场查验内容表

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文物安全 | 文物建筑本体及内容物保护情况，每处得1分。 | 现场查验 | 10 |
|  | 文物建筑地基保护（侵入、扰动和渗水），每处得1分。 | 现场查验 | 15 |
| 风貌协调影响 | 新建建筑及设施对风貌的影响，每处得1分。 | 现场查验 | 10 |
| 施工安全 | 区域划分（围挡保护、标识标志），每处得1分。 | 现场查验 | 5 |
|  | 用火用电安全（现场作业），每处得1分。 | 现场查验 | 15 |
|  | 物品安全管理、材料管理、废弃物处理，每处得1分。 | 现场查验 | 5 |
| 应急措施 | （通道、照明、灭火设施设备），每处得1分。 | 现场查验 | 15 |
| 设计一致性 | 与设计图纸的一致性，每处得1分。 | 现场查验 | 10 |
| 施工工艺 | 施工工艺的规范性，每处得1分。 | 现场查验 | 10 |
| 施工人员技术及组织 | 施工人员人证相符，每处得1分。 | 现场查验、询问 | 5 |

加分项

评价得分应符合表5的规定：

施工加分项

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采取先进施工工艺 | 采取的施工工艺减少或预知系统可能对文物的危害发生，每处加2分 | 现场查验 | 10分 |
| 应用先进产品 | 减少火灾可能、及时有效处置初起火灾，每处加2分 | 现场查验 |  |
| 材料、设备应用高于标准要求的产品 | 如材料、设备通过UL或FM认证，每处加2分 | 现场查验 |  |

工程交付评价

一般规定

施工工程交付评价由工程交付施工资料及保护措施和消防设施设备评价两部分组成，具体查验内容按表6、表7执行；

设备、设施、系统测试使用的仪表、工具及方法按应国家规定执行，。

评价过程测试不应对文物本体造成损害。

控制项

应按照国家工程建设强制性标准中有关规定判定符合性。

与批准的设计一致性核查。

确认工程符合文物保护要求，未对文物建筑等造成影响或产生新的隐患。

评分项

评价得分应符合表6的规定：

工程交付施工资料及保护措施评价表

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工资料 | 检查竣工图纸的齐全性和符合性。核查竣工图纸的内容是否齐全，抽查竣工图纸与实际工程系统设备的设置情况是否相符。各系统施工过程验收的相关验证资料是否齐全，重点检查隐蔽工程是否符合附录B的要求,阀门试压是否符合本标准附录C要求，每处得3分。 | 查阅资料 | 30 |
| 监理资料 | 核查监理准备资料的齐全性。逐一检查监理工作合同、 监理过程文件、质量控制文件的齐全性。逐一检查监理日志、旁站记录、进场检查记录及隐蔽工程检查记录等监理记录是否齐 全、检查各记录的签章是否齐全，每处得3分。 | 查阅资料 | 30 |
| 竣工报告 | 检查竣工报告的齐全性和符合性。核查竣工报告的内容是否齐全，核查竣工报告是否与工程实际情况相符，每处得2分。 | 查阅资料 | 10 |
| 设施设备使用 | 文物保护单位消防安全相关人员具备技能消防系统及设施设备的操作技能，每处得3分。 | 查阅资料及现场测试 | 30 |

| 消防检测查验资料真实有效 | 报告的检测数据和结果应真实有效，不应出现以下情况： a) 准确性问题，如：技术要求未更新，采用作废的标准依据； b) 完整性问题，如：检测项目内容不全面，有漏项；检测数据不完整或无详尽数据； c) 失实性问题，如：检测项目有不存在的设施对象；检测数量与实际设置或控制器记录不一致； 检测日期与实际不符； d) 虚假性问题，如：检测日期明显不合理；检测结论与设施实际状况严重不符；检测人员不具 备7资质、检测工具不具备计量认证资格； 每处得3分。 | 查阅资料及现场测试 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程的检查 | 埋地管道、地下管井、地下线路敷设工艺的合规性查验，每处得3分。 | 现场可选取一处进行与留存资料对比 | 30 |
| 工程对文物的保护措施落实 | 对文物建筑本体及周边风貌的影响，每处得3分。 |  | 30 |

消防设施设备的评价，参照表消防设施设备评价表7。

消防设施设备评价表

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系统设备的一致性检查 | 系统部件 选型与设计文件的符合性 系统部件消防产品准入与消防产品准入制度的符合性，每处得3分。 | 现场检查 | 40 |
| 消防供电配电 | 消防配电柜（箱）试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 自备发电机组;试验发电机自动、手动启动功能，试验发电机 启动电源充、放电功能，每处得3分。 | 现场检查 |  |
|  | 应急电源启动电瓶、备用电瓶的设置，每处得3分。 |  |  |
|  | 储油设施核对储油量、防火分隔措施，每处得3分。 |  |  |
|  | 警报装置试验警报功能，每处得3分。 | 现场检查 | 40 |
|  | 试验火灾报警控制器和火灾探测器、手动报警 按钮的火灾报警功能、故障报警、火警优先、 打印机打印、 自检、消音等功能，火灾显示盘 和CRT显示器的报警、显示功能，每处得3分。 | 现场检查 |  |
|  | 消防联动控制器的联动控制功能、输出模块和 消火栓按钮的启动功能、参与联动编程的输入 模块的动作信号反馈功能、独立式火灾探测报 警器联网系统的平台和收发装置的功能性能试 验联动控制器及控制模块的手动、 自动联动控 制功能试验控制器显示功能，试验电源部分主、 备电源切换功能，备用电源充、放电功能，每处得2分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 设置位置有效性、报警功能、全覆盖性，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控 主机信息显示、告警受理、接收等功能，试验电源部分主、备电源切换， 备用电源充、放电功能，，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 核实设置位置、建筑耐火极限，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 控制器和传感器的监控报警功能、监控设备（器）和探测器的监控报警功能，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
| 应急照明系统 | 切断正常供电，测量应急灯具照度、电源切换、 充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通 过报警联动，检查应急灯具自动投入功能，每处得3分。 | 现场检查 | 50 |
| 应急广播系统 | 测试音量、音质，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切 换功能、扬声器播音质量及音量，卡座录音功 能，分配盘分区及选层广播功能，每处得3分。 |  |  |
| 消防专用电话 | 测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间 通话质量；电话主机录音功能，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
| 消防供水设施 | 地表天然水作为消防水源时水量、水质、水位 与设计要求的符合性；市政供水直接作为消防 水源时，应查阅相关资料证明确保消防用水符 合设计要求，每处得3分。 | 现场检查 | 50 |
|  | 核对储水量、 自动进水阀进水功能，液位检测 装置报警功能，每处得3分。 |  |  |
|  | 建筑防火要求符合GB50016的有关规定；安全出口的设置应便于出入；备用照明、采暖通风、 排水、防淹、控制柜的安装位置和防护等级符合设计要求，每处得2分。 | 现场检查 | 20 |
|  | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水 罐稳压、增压能力， 自动启泵、停泵及联动启 动主泵的压力工况，主、备泵切换功能，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 控制柜的启动控制应置于自动启动档；核实机械应急启动装置的设置（2014年以后设计安装 的系统），每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 吸水管、出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀 的规格、型号、数量应符合设计要求；吸水管、 出水管的控制阀应锁定在常开位置；试验手动/ 自动启泵功能和主、备泵切换功能，利用测试 装置测试消防泵供水时的流量和压力，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 查看设置的位置和组件安装的情况，每处得2分。 | 现场检查 | 10 |
| 管网 | 采取防冻措施的可靠性和有效性，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
| 消火栓、固定 消防炮系统 | 试验控制阀门启闭功能、减压装置减压功能，每处得2分。 | 现场检查 | 10 |
|  | 设置位置与设计文件的符合性，对文物的扰动影响，每处得3分。 | 现场检查 | 20 |
|  | 试验室外消火栓出水充实水柱，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 试验消防炮手动、遥控操作功能，试验手动按钮启泵功能、消防炮出水功能，每处得3分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 试验远距离启泵功能及信号指示功能，每处得3分。 | 现场检查 |  |
|  | 自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防 联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓、消防炮出水压力及流量；具有火 灾探测控制功能的消防炮系统，应模拟自动启动，每处得3分。 | 现场检查 |  |
| 射水防护系统 | 自动方式下，分别利用触发器组件联动、消防 联动控制盘控制按钮启动系统，每处得5分。 | 现场检查 | 30 |
|  | 系统运行后观测装置回转角度的符合性 系统运行后观测 对保护对象全覆盖的符合性 每处得5分。 | 现场检查 |  |
| 防火分隔 | 试验防火门的启闭功能及密封性能，每处得3分。 | 现场检查 | 10 |
|  | 通过报警联动，检查电动防火阀的关闭功能及 密封性，每处得2分。 | 现场检查 |  |
| 气体灭火系统 | 测试气体灭火系统启动装置的手动启动性能 具有火灾探测控制系统的，应模拟自动控制功能测试 测试分区控制阀的手动/自动控制功能，每处得2分。 | 现场检查 | 20 |
|  | 测试驱动气瓶压力和灭火剂储存量；通过报警联动，模拟喷放试验，检验系统功能，每处得2分。 | 现场检查 |  |
| 灭火器 | 核对选型、压力和有效期，对同批次的灭火器随 机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验，每处得3分。 | 资料及现场检查 | 30 |
|  | 设置数量、规格核实保护距离，设置位置对器材的防护措施，每处得3分。 | 现场检查 |  |
| 微型消防站 | 消防站设置的数量、配置器材的种类、数量、质量，每处得3分 | 现场检查 | 30 |
| 其他设施 | 高压细水雾装置、消防缸、手抬机动泵等防冻措施和使用的便捷性检查， 每处得3分 | 现场检查 | 30 |

加分项

参照4.3.5执行

运维评价

一般规定

运维评价由运维评价和消防安全管理评价评价两部分组成，具体查验内容按表8、表9执行；

灭火和应急疏散预案与演练的要求，参照 GB/T38315执行。

评价结束应填写文物消防防护工程交付（运维）评价表（附录D）。

控制项

应按照国家工程建设强制性标准中有关规定判定符合性。

与批准的设计一致性核查，评价工程各系统按设计发挥作用情况。

确认工程符合文物保护要求，未对文物建筑等造成影响或产生新的隐患。

评分项

评价得分应符合表8的规定：

运维评价表

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护保养的实施 | 工程保修期内，施工单位的保修履责情况；保修期满前，应进行系统运行检测；保修期满后，开展系统维护、定期检测、保证系统正常运行和功能实现；火灾自动报警系统、消防给水、消火栓系统、灭火器、手抬机动泵、微型消防站内设施设备、个人防护器材的使用，每处得2分。 | 资料检查及现场核对 | 30 |
| 消防设施检测或查验 | - 设施检测资料是否齐全； - 消防供电情况 - 各系统工作状态 4.自动报警系统 5.消防给水 6.消火栓系统 7.电气火灾监控 8.应急照明 9.消防电话 10.消防广播 每处得5分。 | 资料检查及现场核对 | 40 |
| 人员的能力 | 值守操控人员对系统构成、和功能熟悉、熟练掌握系统操作规程、熟练操作系统，每处得2分。 | 现场考核 | 20 |
| 经费保障 | 有必要的经费保障防护系统有效维护、检修、部件更换、系统、设施设备可以正常有效使用、运行，器材和设备维保，每处得2分。 | 询问及查阅资料 | 10 |

消防安全管理评价表

| 评价项目 | 评价方法 | 评价要求 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度的制定 | 按照《机关、团体、企业、事业单位消防 安全管理规定》（公安部令第61号）要求， 逐项检查管理使用单位是否结合本单位 消防安全实际需要建立、健全相关消防安 全管理制度，应急处置预案， 每处得1分。 | 查阅资料 | 15 |
| 制度的落实 | 对照消防安全管理制度，逐项检查文物建 筑管理使用单位的消防安全宣传教育和培训记录、火灾隐患整改记录、防火检查 和巡查记录、应急演练记录，每处得1分。 | 查阅资料 | 20 |
| 消防安全责任制的建立 | 逐级检查消防安全责任制的建立情况，检 查消防安全责任制是否责任到人，每处得2分。 | 查阅资料 | 10 |
| 运行管理 | 按照GB 25201的要求，检查系统的运行和 值班记录，每处得1分。 | 查阅资料 | 10 |
| 值守的执业资格 | 值守人员不具备中级及以上消防设施操作 员执业资格的，检查系统值守人员的执业资格证书，每人得3分。 | 查阅资料 | 10 |
| 系统维护保养 | 检查系统的维护保养、检测服务合同，按 照GB 25201的要求，检查维护保养工作计 划、维护保养记录和系统年度检测报告。管理使用单位未委托技术服务机构开展系 统检测、系统的维护保养应符合GB 25201 的规定，系统年度检测报告不应存在不合格项 ，每处得1分 。 | 查阅资料 | 15 |
| 系统故障维修 | 系统设备的维修时限应满足GB 25201规定的时限要求时，每处得1分。 | 查阅资料 | 15 |
| 技术档案的存档 | 检查系统的技术档案。建立、健全相关技术档案时每处得1分。 | 查阅资料 | 5 |

加分项

参照4.3.5执行

实施效果评价

一般规定

对于设施设备的完好有效性测试查验应使用相关的检测设备，查验使用的工具、方法、数据的采集应符合相关国家标准。

评价过程测试不应对文物本体造成损害。

实施效果评价应填写文物安全防护工程实施效果专家评估表（附录E）。

控制项

应按照国家工程建设强制性标准中有关规定判定符合性。

与批准的设计一致性核查。

确认工程符合文物保护要求，未对文物建筑等造成影响或产生新的隐患。

评分项

参照表10实施效果评价表

实施效果评价表

| 评价项目 | 评价标准 | 评价方法 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程适用性 | 系统类型的适用、组成的适用、系统设备组件选择适用（设计） 是否有重大变更，隐患的针对性措施，设置的合理性，每处得1分。 | 资料及现场查看 | 15 |
| 资料完整性 | 资料完整齐全，方案、设计、施工、监理、管理，每处得1分。 | 查阅资料 | 5 |
| 设置规范性 | 文物保护、风貌统一；重点部位系统设备设置的规范性、系统设施和组件设置的规范性、文物原真性保护科学合理性、规范依据时效性分析； 损坏文物本体、影响环境风貌、隐蔽工程存在对文物本体的影响，每处得1分。 | 资料及现场查看 | 10 |
| 完好有效性 | 典型场景测试、系统运行参数测试、系统维护保养情况测试、系统的运行稳定可靠 直观检查系统运行状态、抽检系统功能、系统功能演示、系统及前端设备工艺检查，每处得1分。 | 资料及现场查看 | 20 |
| 施工合规性 | 施工质量 关键措施的有效性，每处得1分。 | 资料及现场查看 | 20 |
| 管理匹配性 | 管理要素齐全性、管理针对性、设施相关性和执行真实性 向系统管理人员了解系统、设备、设施日常运行及管理情况、模拟报警场景测试系统响应功能及人员应急处置能力；火灾风险防控情况；每处得1分。 | 资料及现场查看 | 8 |
|  | 人员技能 询问现场工作人员对设施、设备的熟悉、功能的实际操作演示、报警的处理，每处得1分。 | 资料及现场查看 | 15 |

加分项

参照4.3.5执行

结果运用

评价结果及管理

评价结果分以下3种：

- 得分低于60分，应立即停止损害、采取补救措施，重新设计或优化设计、停工整改，并向设计、施工及运维方提出警告，限期整改；限期内未整改达标的应勒令退场并列入黑名单；

- 得分大于等于60分，小于90分，建议保持并持续跟踪；

- 得分大于等于90分，建议树立样板工程，推广经验并将相关方列入白名单；

效能评价结果应采取数字化方式，便于文物主管部门进行汇总管理，通过数据分析，在时间和  空间维度对本辖区的文物保护单位消防防护工程效能进行综合评价，及时发现共性问题并制定应对策略； 充分发挥和挖掘系统和设施设备能力，提升防护效能。

（资料性）
施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录见表A.1

  - 表A.1施工现场质量管理检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工许可证 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种人员操作上岗证书 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |
| 6 | 施工技术标准 |  |  |  |  |
| 7 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |
| 8 | 现场材料、设备管理 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |  | 监理工程师： (签章) 年 月 日 |  | 建设单位项目负责人： (签章) 年 月 日 |

（资料性）
隐蔽工程现场验收表

隐蔽工程现场验收表见表B.1

  - 表B.1隐蔽工程现场验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道编号 | 设计参数 |  |  |  | 强度试验 |  |  |  |  |  | 严密性试验 |  |  |  |  |  | 防腐 |  |
|  | 管径 | 材料 | 介质 | 压力 (MPa) | 介 质 |  | 压力 (MPa) | 时间 (min) | 结果 |  | 介质 | 压力 (MPa) |  | 时间 (min) |  | 结果 | 等级 | 结果 |
| 隐蔽前的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简图或说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | (公章) 项目负责人：(签章) 年 月 日 |  |  |  |  | (公章) 监理工程师：(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | (公章) 项目负责人：(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |

（资料性）
阀门试压试验持续时间表

阀门试压试验持续时间见表C.1

  - 表C.1阀门试压试验持续时间表

| 公称直径DN(mm) | 试验持续时间(s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 止回阀 | 其他类型阀门 |  |
| ≤50 | 15 | 60 | 15 |
| 65～150 | 60 | 60 | 60 |
| 200～300 | 120 | 60 | 120 |
| ≥350 | 120 | 120 | 300 |

（资料性）
文物消防防护工程交付（运维）评价表

文物消防防护工程交付（运维）评价表D.1

  - 表D.1文物消防防护工程交付（运维）评价表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |
| 评价时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |
| 保护等级 |  |  |  |
| 评价方式 |  |  |  |
| 控制项 |  |  |  |
| 评价内容 | 条文号 |  | 评价结果 |
| 评分项 |  |  |  |
| 评价内容 | 评分条款 | 应得分 | 实际得分 |
| 资料审查总得分 |  |  |  |
| 资料审查总得分 |  |  |  |
| 评分项 |  |  |  |
| 评价内容 | 评分条款 | 应得分 | 实际得分 |
| 现场施工 |  |  |  |
| 现场施工总得分 |  |  |  |
| 评分项备注： |  |  |  |
| 加分项 |  |  |  |
| 评价内容 | 加分条款 |  | 加分 |
| 加分合计 |  |  |  |
| 加分项备注： |  |  |  |
| 总评分合计 |  |  |  |

（资料性）
文物安全防护工程实施效果专家评估表（样表）

文物安全防护工程实施效果专家评估表（样表）见表E.1

  - 表E.1 文物安全防护工程实施效果专家评估表（样表）

工程名称：                                                 编号：

| 项目竣工验收情况 |  |
| --- | --- |
| 工程资料情况 |  |
| 对文物、文物建筑及 周边风貌的影响 |  |
| 工程适用性情况 |  |
| 设置规范性情况 |  |
| 完好性情况 |  |
| 管理匹配性情况 |  |
| 项目总体评价 |  |
| 下一步工作建议 |  |
| 专家签字： | 年 月 日 |